Lista de Control SCC:  BAJA TENSIÓN

| Título de Proyecto: |  | Nº Visado: |
| --- | --- | --- |
| Proyectista: |  | Colegio: | Colegiado: |
| Promotor: |  |
| Emplazamiento: |  | Isla: |

| Memoria Descriptiva |
| --- |
| ( | ( | VER OBSERVACIONES ( |
|  |  | Parte introductoria: Antecedentes (nº expediente en su caso), objeto, peticionario, emplazamiento, etc. |  |
|  |  | Descripción del edificio (plantas, usos, superficies, número de locales, aforo, plazas de garaje …). |  |
|  |  | Listado de Reglamentación aplicable. |  |
|  |  | Justificación detallada de la previsión de potencia mínima para los diferentes usos según ITC-BT-10. |  |
|  |  | Justificación de la potencia instalada (sin incluir reservas o TC sin receptores específicos asociados) (ITC-BT-04) |  |
|  |  | Tabla resumen de potencias previstas e instaladas para los diferentes usos. Potencia total de la instalación. |  |
|  |  | Definición del punto de conexión y Condiciones del suministro de energía. Comunicado o Solicitud de Punto de Eng. |  |
|  |  | Centro de transformación ( Nº Expediente AT (si se conoce o se mide en AT): |  |
|  |  | Clasificación de la instalación según ITC-09, 28, 29, 30, 31, 33 … (según proceda) ( ¿Anexo a Lista de Control? |  |
| DESCRIPCIÓN INSTALACIONES DE ENLACE. |  |
|  |  | ACOMETIDA: (ITC-BT-11) definición: aérea/subterránea/mixta. Sistema de instalación. Conductores y aislamiento (0,6/1 kV). Canalizaciones Por terreno público. Servidumbres y paralelismos. (ITC-BT-06 aéreas e ITC-BT-07 subt.) |  |
|  |  | CGP / CPM: Conforme ITC-BT-13 y normas particulares compañía suministradora |  |
|  |  | IPI (Interruptor de protección contra incendios): Conforme normas particulares compañía suministradora. |  |
|  |  | LGA: Conforme ITC-BT-14 y normas particulares compañía suministradora. |  |
|  |  | Centralización de contadores. Conforme ITC-BT-16 y normas particulares compañía suministradora |  |
|  |  | DERIVACIONES INDIVIDUALES: Conforme ITC-BT-15 y normas particulares compañía suministradora. |  |
|  |  | Definición y descripción del dispositivo de control de potencia: ICP (P< 15 kW), Maxímetro, IAR, contador electrónico. |  |
|  |  | CGMP: número, envolvente, situación, protecciones.(ITC-BT-17,22,23 y 26) |  |
|  | DESCRIPCIÓN INST. INTERIOR: Cumplimiento de características mínimas según clasificación de la instalación (pto 10): |  |
|  |  | Vivienda básica / elevada (ITC-BT-25,26) | LPC Espect. y recreativ. (ITC-BT-28, Ap.5) (2) | Alumbrado Ext. (ITC-BT-09) |
|  |  | Local no LPC, Zona Común... (ITC-BT-19) | Inst. con Reg. Industrial (estudio económico) | Quirófanos, salas quirúrgicas (ITC-BT-38) |
|  |  | Local Pública Concurrencia (ITC-BT-28) | Garaje > 5 plazas / ATEX (ITC-BT-29) (1) | Locales características especiales (ITC-BT-30) |
|  |  | Piscinas, Fuentes(ITC-BT-31) | Máq. de elevación y transporte (ITC-BT-32) | Inst. temp de obras (ITC-BT-33) |
|  |  | Inst. Ferias y Stands (ITC-BT-34) | Grúpo electrógeno (ITC-BT-30 punto 8 y 9, ITC-BT-40) | Otras: |
| Existen Locales de Pública Concurrencia / Garajes > 5 plazas (ITC-BT-28): |  |
|  |  | Justificación del aforo según ITC-BT-28 (apdo. 1) ó CTE DB SI-3 (apartado 2). |  |
|  |  | Cumplimiento de la ITC-BT-28 y sus prescripciones generales. (cables, circuitos alumbrado, cuadro no accesible,etc) |  |
|  |  | Los cables hacia PCI o desde grupos electrógenos son de alta seguridad mejorada (AS+). |  |
|  |  | Locales de espectáculos y actividades recreativas, apartado 5 ITC-B-28 y necesidad de suministro socorro. |  |
|  |  | Cumplimiento de suministros de seguridad o complementarios. Potencia mínima a suministrar (Art. 10) |  |
| Existen Zonas ATEX / Garajes > 5 plazas (ITC-BT-29) / Recarga vehículos eléctricos (ITC-BT-52) |  |
|  |  | Clasificación del emplazamiento según ITC-BT-28, apartado 4: Clase I , Zona 0 /1 / 2 ( Clase II, Zona 20 / 21 / 22. |  |
|  |  | Ventilación: Descripción y cálculo del sistema elegido. |  |
|  |  | Cálculo del volumen peligroso según Norma UNE-EN 60079-10. |  |
|  |  | Situación y características del material eléctrico |  |
|  |  | Requisitos de conductores y canalizaciones. |  |
|  |  | Aplicación de la ITC-BT-52. (dotación mínima, previsión de carga mínima, requisitos generales y protecciones seguridad) |  |
| Existe Alumbrado Exterior (ITC-BT-09) |  |
|  |  | Descripción Luminarias, Lámparas y equipos auxiliares |  |
|  |  | CUADRO: IP ( 55, IK ( 10 ; Cada línea protegida individualmente con corte omnipolar, contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. |  |
|  |  | Conductores: 0,6/1 kV cobre (S ( 6mm2 subt, S ( 4mm2 aérea), o existe Autorización de C. Industria al Ayto. para colocar aluminio en la red de A. Público. Si la red es de aluminio (existe Autorización de Industria al Ayto.), además existirá un diferencial en cada punto de luz. |  |
|  |  | Canalizaciones: Subterránea: líneas entubadas ( ( 60mm; profundidad ( 0,4m; cinta señalización; ITC-BT-07 Aérea: ITC-BT-06. |  |
|  |  | Descripción Luminarias, Lámparas y equipos auxiliares. |  |
|  |  | Conductores interior de soportes: 0,6/1 kV cobre S ( 2,5mm2; sin empalmes. |  |
|  |  | Protección contra sobrecargas y cortocircuitos en cada punto de luz: PIA, o fusible si se especifican sus características y cumple (gL, gG), además de la protección individual de cada línea. |  |
|  |  | Se define la instalación de puesta a tierra: electrodo cada 5 soportes, siempre en el primero y último de cada línea; Conductores: a) Cu desnudo S (35 mm2 por fuera de las canalizaciones, b) Cu aislado 450/750 V S (16 mm2 (subt), S=fase (posada); Unión soporte-electrodo 450/750 V S (16 mm2 |  |
|  |  | Resistencia de puesta a tierra < 30 ( |  |
|  |  | Aplicación y desarrollo del R.D. 1890/2008. |  |
| Sistema de protección frente al rayo (CTE DB SU-8) (en unidades constructivas) |  |
|  |  | Justificación de su necesidad o no: CTE DB SU-8, apartado 1 “Procedimiento de verificación” |  |
|  |  | Tipo de instalación exigido: CTE DB SU-8, apartado 2 Descripción de los elementos |  |
|  |  | Conexión a la red de tierra y Protección contra sobretensiones: al menos en C.C. (Tipo I) y en los CGMP (Tipo II) (ITC-BT-23) |  |
| Existe Grupo electrógeno |  |
|  |  | Determinación de la potencia mínima a suministrar (Art. 10 REBT, ITC-BT-28) |  |
|  |  | Grupo y cables según ITC-BT-40. Definición de características: autonomía, depósito de combustible, ruidos y vibraciones, ventilación y evacuación de humos/gases, condiciones de PCI, conexión del neutro, etc. |  |
|  |  | Local (ITC-BT-30, Apdo. 8): puerta hacia el ext. cerrada con llave de 0,7x2m, sumidero. |  |
|  |  | En planos: ubicación, ventilación, puesta a tierra de masas y puesta a tierra del neutro, etc… |  |
| Puesta a Tierra (ITC-BT-18 e ITC-BT-26) |  |
|  |  | Descripción de puesta a tierra. (existente, nueva a ejecutar). Estudio y descripción de la distribución de red de tierras (h > 0,5m) , arquetas, conductores (sección mínima 16/25mm2), electrodos. |  |
|  |  | Cálculos. Resistencia óhmica prevista de toma de tierra <37 ( (<15 ( con pararrayos; <30 ( en Al. Ext.). |  |
|  |  | Estudio de separación de tierras (si procede). |  |

| Memoria Justificativa |
| --- |
| ( | ( | VER OBSERVACIONES ( |
|  |  | Justificación detallada de la previsión de potencia mínima según los diferentes usos (ITC-BT-10) |  |
|  |  | Establecimiento de las diferentes hipótesis y bases de cálculo: caída de tensión, intensidad nom., Icc |  |
| Cálculo de las líneas y protecciones |  |
|  |  | Cálculo de las condiciones reales de utilización (resistividad, temperatura). |  |
|  |  | Acometida e instalaciones de enlace calculadas para máx. entre Pprevista y Pinstalada: CGP, LGA cos (=0.9, CC, DI, IGA |  |
|  |  | Intensidad de cálculo e Intensidad máxima admisible |  |
|  |  | Caída de tensión parcial y acumulada. |  |
|  |  | Potencia máxima admisible por caída de tensión máxima y por intensidad máxima admisible. |  |
|  |  | Intensidad de cortocircuito máxima y mínima existente, e Intensidad de cortocircuito máxima que soporta el conductor, para cada circuito. |  |
|  |  | Protección contra sobretensiones transitorias y permanentes según normas particulares compañía suministradora |  |
|  |  | Coordinación y selectividad de las protecciones (si procede: existen varios escalones de protecciones) |  |
|  |  | Cálculo mecánico (líneas aéreas, si procede) |  |
| Determinación de las canalizaciones |  |
|  |  | Influencias externas según anexos A y ZB de la UNE 20460-3 y UNE 20460-5-52. |  |
|  |  | Selección de las canalizaciones y sistemas de instalación conforme a las influencias externas en cada caso (ITC-BT-20, UNE 20460-5-523) |  |
| Estudio luminotécnico de alumbrado convencional en aplicación del CTE DB HE-3 |  |
| Estudio luminotécnico de alumbrado de emergencia (ITC-BT-28, CTE DB SU-4) |  |
| ITC-BT-28 3.3.1 ; DB SU-4 2.1 ( LPC, zonas comunes de edif. viviendas, contadores, recorridos de evacuación (Anexo A DB SI), aparcamientos cerrados o cubiertos >100m2 ó >5 vehículos y sus salidas, locales de PCI o riesgo especial (DB SI-1), aseos de ed. públicos, cuadros de alumbrado emerg., señales de seguridad, salidas de emergencia y exterior de la salida |  |

| Planos |
| --- |
|  |  | Situación y emplazamiento. |  |
|  |  | Plano de planta de con instalaciones de enlace CT en su caso, acometida, CGP, CPM , LGA, CC, DI. |  |
|  |  | Esquema de canalizaciones verticales de las instalaciones de enlace y zonas comunes del edificio. |  |
|  |  | Plano de planta de instalación eléctrica de cada zona o suministro, localizando todos los dispositivos. |  |
|  |  | Plano croquizado y detalles de diseño y/o leyenda con instrucciones de ejecución, señalando los volúmenes de prohibición en su caso, para cada tipo de instalación suministro o distinto (“estándar”, baño, cocina, garaje, Z.C., ...) |  |
|  |  | Puesta a tierra específica de la instalación y detalles. |  |
|  |  | Red equipotencial en baños, piscinas, fuentes y similares: caja registro, trazado, puntos a conectar. |  |
|  |  | Volúmenes de protección en baños, piscinas, fuentes y similares (debe figurar la instalación eléctrica). |  |
|  |  | Volúmenes peligrosos y sistema de ventilación de zonas ATEX / garajes / cocinas a gas. |  |
|  |  | Diagrama unifilar general o de cabecera (CT en su caso, acometida, CGP, LGA,CC, etc.). |  |
|  |  | Diagrama unifilar de cada tipo de suministro distinto. |  |
|  |  | Circuito, nº conductores, conductores de protección, sección, aislamiento, longitud, ( tubo, protecciones, Icc, Potencia. |  |
|  |  | Simbología UNE o reconocida con leyenda |  |

| ( | ( | VER OBSERVACIONES ( |
| --- | --- | --- |
|  |  | PLIEGO DE CONDICIONES |  |
|  |  | MEDICIONES Y PRESUPUESTO |  |
|  |  | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD |  |
|  |  | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SI PROCEDE) |  |
|  |  | ESTUDIO ECONÓMICO (SI PROCEDE) |  |

Observaciones